# 旋轉設備異常檢測與資料科學開發規格書

Purpose: 本文件提供振動監測與異常診斷的技術規格，供資料科學團隊開發 AI / ML 模型與訊號分析系統使用。

Application: 工業旋轉設備 (馬達、風機、泵浦、壓縮機、CNC 主軸等)

# 1. 系統架構

設備 → 振動感測器 → Edge Gateway → Data Processing → AI Model → Dashboard / Alarm

建議硬體:
- 振動感測器: Industrial accelerometer
- 安裝位置: Bearing Housing
- 方向: X (Radial), Y (Radial), Z (Axial)

# 2. 資料擷取規格

Sampling Rate: 建議 10kHz – 25kHz
Data Window: 1 – 10 秒
Analysis Interval: 0.1 – 1 秒
Data Format: time-series acceleration data (g)

# 3. 異常類型與檢測方法

| 異常類型 | 英文名稱 | 檢測方法 | 訊號特徵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培林磨損 | Bearing Defect | FFT + Envelope Analysis | 出現 BPFO / BPFI / BSF 特徵頻率 |
| 轉子不平衡 | Rotor Imbalance | FFT | 1X RPM 頻率 peak |
| 軸心偏心 | Shaft Misalignment | FFT | 2X RPM 頻率 peak |
| 機構鬆動 | Mechanical Looseness | Time + FFT | 多倍頻 1X 2X 3X 4X |
| 共振 | Resonance | Frequency Response | 固定頻率振幅放大 |
| 潤滑不足 | Lubrication Problem | High Frequency Analysis | 高頻 noise 增加 |

# 4. 訊號處理流程

1. Raw vibration data acquisition
2. Window segmentation
3. FFT frequency transform
4. Envelope detection (for bearing faults)
5. Feature extraction
6. Anomaly detection / classification

# 5. 特徵值設計 (Feature Engineering)

Time Domain Features:
- RMS
- Peak
- Kurtosis
- Crest Factor
- Skewness

Frequency Domain Features:
- Spectral Energy
- Band Energy
- Dominant Frequency
- Harmonic Ratio

# 6. AI 模型建議

可用模型:

Traditional ML
- Random Forest
- XGBoost
- SVM

Deep Learning
- LSTM
- CNN for Spectrogram
- Autoencoder (Anomaly Detection)

# 7. AI輸出結果

AI 模型輸出:

- Normal / Abnormal classification
- Fault type prediction
- Anomaly score
- Trend prediction

# 8. Dashboard 與告警

系統需提供:

- 即時 vibration level
- 頻譜圖 (FFT)
- 異常告警
- 設備健康指標 (Health Index)